Innehållsförteckning		Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	2

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, FMM MEDICARE TRONIC WMS

NÄTDRIFT

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde vid 2–6 bar,                   ställbar vinkel 5-25º

- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med skyddande plastöverdrag för ökad hygien och enklare rengöring, lekande G3/8

- Hygienisk design med minimerade delningslinjer

- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel

- Hygienspolningsfunktion för att minimera uppkomsten av bakterier i vattensystemet

- Mjukstängande magnetventil

- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning

- Framspolningsfunktion

- Städläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring

- Kan genomspolas med hetvatten för Sanering av legionella

- IP-klass sensor: IP67

- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

- Miljövänliga material, bly- och nickelfri

- Temperaturvred kan demonteras och ersättas med ett medföljande lock

- Vid nätdrift krävs stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128

- Hålmått Ø33,5–37 mm

- Programmering av:
- Spoltidsbegränsning
- Framspolningstid
- Hygienspolning, intervall och spoltid
- Maxtemperaturstopp
- Initiering av termisk desinfektion

- Utökade funktioner med Tronic WMS:
- Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
- Loggning av alla händelser
- Larmhantering via SMS eller e-post
- Dokumentation och rapportfunktion

- Krom	Art nr 16414510      	RSK 843 00 97