Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

BL X		X

Takduschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Anslutning 40c/c, inlopp upp

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Flexibelt väggfäste, justerbart utsprång från vägg (50-70mm), teleskopisk höjdjustering (1100 – 1560mm).

- Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.

- Konstantflöde på 7,5 l/min för handdusch och 8 liter för takdusch.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8693-0003, RSK 828 32 46